附件1

投标人资格声明函

致：常州大学

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：         联系电话：

职务：            系            的法定代表人。为实施              的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

附件3

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________（姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                     电话：

传真：                                     邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

- 1、授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证复印件。

- 2、提供供应商为授权委托人缴纳2026年2月至4月连续三个月的社保证明材料。

附件4

报价一览表

| 采购项目编号 | 常大询[2026]017号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城校区体育馆应急照明系统维修 |
| 投标报价 （含税价） | 小写：___________元 大写：___________元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件5

分项报价表

项目编号：常大询[2026]017号

项目名称：常州大学科教城校区体育馆应急照明系统维修

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 工作内容：包含旧电池的拆除、新电池的安装及系统的调试。新电池的详细参数要求如下： 1.型号：12V 65A； 2.类型：阀控密封式免维护铅酸蓄电池（VRLA）； 3.设计寿命：浮充使用5～8年； 4.循环使用300～500次； 5.工作温度：放电-20℃～+60℃；充电0℃～+45℃；最佳20～25℃； 6.自放电率：≤3%/月（25℃）， 7.存放6个月容量≥80%； 8.外形尺寸：350×166×174（mm）； 9.放电终止保护电压：10.5V；浮充电压13.5～13.8V；均充电压14.4～14.7V； 10.内阻：低内阻，适合逆变器大电流瞬间放电； 11.安全特性：防漏液、防爆、阻燃壳体，可任意方位安装； 12.执行标准：GB/T 7403、YD/T 799、GB/T 22199。 | 只 | 18 |  |  |
| 2 | 控制器 | 工作内容：包含旧件的拆除、新控制器的安装与调试。新控制器的详细参数要求如下： 1.型号：220V3A； 2.输入参数： 输入电压：AC220V±20%； 输入频率：50Hz±5Hz； 输入功率：≤800W； 功率因数：≥0.90； 绝缘耐压：输入对地AC2000V/1min； 3.输出参数： 额定输出电压：DC220V； 额定输出电流：3A； 稳压范围：DC180～260V连续可调； 稳流范围：0～3A连续可调； 稳压精度：≤±0.5%； 稳流精度：≤±1%； 纹波系数：≤0.5%； 输出效率：≥90%； 4.保护功能： 输出过压保护：265V±5V，自动关断； 输出过流保护：3.6A±0.3A，限流输出； 短路保护：恒流限流，自动恢复； 输入过压、欠压、缺相保护； 过温保护（≥75℃降功率/停机）； 反接、防倒灌保护。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 逆变器 | 工作内容：包含旧件的拆除、新逆变器的安装及系统的联动调试等。新逆变器的详细参数要求如下： 1.型号：15KVA； 2.基本电气参数： 额定功率：15kVA； 逆变拓扑：纯正弦波（应急电源标配，严禁修正弦波）； 效率：满载效率≥90%，高效机型≥93%； 功率因数：输出PF0.8～1.0（可带感性、阻性负载）； 波形失真度THD：≤3%（线性负载），≤5%（非线性负载）； 3.直流输入参数（接蓄电池）： 直流电压：DC220V（大功率高压直流）； 电压范围：低压：DC10.5–14.5V、DC21–29V；高压：DC168–264V； 4.交流输出参数（应急供电）： 额定电压：AC380V±3%； 输出频率：50Hz±0.5Hz； 输出方式：单相220V；大功率可三相380V； 过载能力：120%负载60s，150%负载10s； 切换时间：市电→逆变应急切换＜10ms（消防/安防要求≤5ms）； 市电稳压：输入AC160–275V正常稳压输出220V； 5.保护功能（应急必备）： 输入过压、欠压、反接保护； 输出过载、短路、过流保护； 过温保护（散热风扇温控启停）； 电池低压告警、自动关机； 市电异常自动切换，市电恢复自动回切充电。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 疏散标识电路检修 | 原电路检修、故障电线更换、金属套管更换等。 其中，电线型号：BV1.5mm2，套管材质：钢制，套管直径≥10mm，壁厚≥0.5mm。 | 处 | 4 |  |  |
| 总价（元） （含税价） |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件6

主要设备品牌承诺表

项目编号：常大询[2026]017号

项目名称：常州大学科教城校区体育馆应急照明系统维修

| - 序 号 | - 主要设备名称 | - 推荐品牌 | - 承诺品牌 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 蓄电池、控制器、逆变器 | - 夏华、汇众、宏锐 |  |  |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件7

技术（服务）要求响应及偏离表

供应商应对询价公告中采购项目内容及技术要求给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些技术（服务）要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。（格式可自拟）。

如高出的写“正偏离”，完全符合的写“无偏离”，本项目不接受“负偏离”。

| 序号 | 询价公告 技术（服务）要求 | 响应文件 技术（服务）响应 | 选择项（无偏离、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件8

供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选） | 无直接控股、管理关系的关联企业 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） 企业2名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |