附件2

投标人资格声明函

致：常州大学

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件3

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：         联系电话：

职务：            系            的法定代表人。为实施              的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

附件4

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________（姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                     电话：

传真：                                     邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

- 授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。

- 提供供应商为授权委托人缴纳2026年3月至5月连续三个月的社保证明材料。

附件5

报价一览表

| 采购项目编号 | 常大询[2026]028号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城校区档案馆新址改造项目（气体灭火系统） |
| 投标报价 （含税价） | 小写：___________元 大写：___________元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件6

分项报价表

项目编号：常大询[2026]028号

项目名称：常州大学科教城校区档案馆新址改造项目（气体灭火系统）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置；GQQ100/2.5；柜体钢板喷塑，厚度≥1.0mm；内置高压无缝钢瓶，壁厚由厂家按4.2Mpa设计，施工前中标单位需向采购人提交采用品牌的型式检验报告。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 贮存装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置；GQQ150/2.5；柜体钢板喷塑，厚度≥1.0mm；内置高压无缝钢瓶，壁厚由厂家按4.2Mpa设计，施工前中标单位需向采购人提交采用品牌的型式检验报告。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | 灭火药剂；HFC-227ea；纯度≥99.6%，水分（含水率）≤10 ppm（mg/kg）；无悬浮物或沉淀物。 | kg | 400 |  |  |  |
| 4 | 联动控制主机 | 气体灭火控制器；适配七氟丙烷柜式灭火装置（GQQ系列）；主电AC220V/备电DC24V，输出DC24V启动电磁铁，支持烟+温双探测回路；延时0~30s可调，具紧急停止、喷洒反馈、声光联动、故障/火警/喷洒指示；符合GB 4717及GB 16806，含备用电池及安装附件等；需与原消防系统（原系统采用品牌：上海松江）兼容。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 泄压窗 | 泄压装置；有效泄压面积不小于0.1m2；适用于七氟丙烷灭火系统；开启压力（1000±100）Pa，无源自重开启、手动复位，铝合金边框/百叶，采用幕墙专用耐候结构胶密封，含安装及调试，符合GB 50370要求。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 点型探测器 | 感烟探测器；总线制；吸顶安装；需与原消防系统（原系统采用品牌：上海松江）兼容；同时需与火灾自动报警系统主机同品牌配套。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 7 | 点型探测器 | 感温探测器；总线制；吸顶安装；需与原消防系统（原系统采用品牌：上海松江）兼容；同时需与火灾自动报警系统主机同品牌配套。 | 个 | 14 |  |  |  |
| 8 | 配管 | 电气配管；JDG20；壁厚≥1.50mm；明配。 | m | 65 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 电气配管；金属包塑软管DN20，金属壁厚≥0.3mm，包塑厚度≥1mm。 | m | 14 |  |  |  |
| 10 | 配管 | 室外增强管DE40，壁厚≥2.0mm。 | m | 130 |  |  |  |
| 11 | 接线盒 | 铁接线盒；86型。 | 个 | 33 |  |  |  |
| 12 | 配线 | 管内穿线；WDZN-RYS-2*1.5。 | m | 150 |  |  |  |
| 13 | 配线 | 管内穿线；NH-RVSP-6*1.5。 | m | 270 |  |  |  |
| 14 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试，按项包干，结算不调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 气体灭火系统调试 | 气体灭火系统调试，按项包干，结算不调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 按钮 | 紧急启停按钮；需与原消防系统（原系统采用品牌：上海松江）兼容。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 17 | 声光报警器 | 声光报警器；需与原消防系统（原系统采用品牌：上海松江）兼容。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 18 | 放气指示灯 | 放气指示灯；带蜂鸣警报（或与气体喷洒声光合一），安装于气体灭火保护区外入口上方，符合GB 16806；需与气体灭火控制器同品牌配套。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 19 | 模块（模块箱） | 联网板；需与原消防系统（原系统采用品牌：上海松江）兼容。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 灭火器套装 | 灭火器箱，34*18*55cm；手提式干粉灭火器，2个5kg装。 | 套 | 5 |  |  |  |
| 21 | 水泥混凝土路面的拆除及恢复 | 水泥混凝土路面切缝、拆除、开挖及恢复；水泥混凝土路面新浇筑厚度不小于20cm，包含建筑垃圾外运。 | m2 | 8 |  |  |  |
| 22 | 沟槽 | 开挖及回填、沟底净宽度不小于30cm，开挖深度不小于50cm；包含余土外运；包含草坪及水泥混凝土路面处。 | m | 130 |  |  |  |
| 23 | 堵头 | 原喷淋洒水喷头采用铜质堵头安装。 | 个 | 20 |  |  |  |
| 总价 （含税价） |  | 小写：___________元 大写：___________元 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件7

主要材料或设备品牌推荐表

项目编号：常大询[2026]028号

项目名称：常州大学科教城校区档案馆新址改造项目（气体灭火系统）

| 序号 | 主要材料或设备名称 | 推荐品牌 | 承诺品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火系统（气体灭火柜、七氟丙烷药剂、泄压窗） | 江西嘉安、江西国科、江西力盾、上海金盾、浙江新世纪 |  |  |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件8

技术（服务）要求响应及偏离表

供应商应对询价公告中采购项目内容及技术要求给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些技术（服务）要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。（格式可自拟）。

如高出的写“正偏离”，完全符合的写“无偏离”，本项目不接受“负偏离”。

| 序号 | 询价公告 技术（服务）要求 | 响应文件 技术（服务）响应 | 选择项（无偏离、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件9

供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在（ 中进行勾选） | （□无直接控股、管理关系的关联企业 （□有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股□（持股比例： %） ；管理关系□ ） 企业2名称： （直接控股□（持股比例： %） ；管理关系□ ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |